襄垣县环境保护局

关于媒体反映漳村煤矿邕子风井外排矿井水造成环境污染的调查报告

2019年6月12日，《上党夜线》反映山西潞安环能股份有限公司漳村煤矿邕子风井外排矿井水造成环境污染一事，我局高度重视，立即责成相关科室进行了调查，现形成调查报告如下：

一、企业基本情况

山西潞安环能股份有限公司漳村煤矿邕子风井项目位于襄垣县侯堡镇邕子村东北侧200米。2016年6月17日襄垣县环境保护局以（襄环函[2016]131号）文件对该项目环评予以批复，该项目中矿井水处理站于2018年4月份开工建设，于2019年4月完工。矿井水处理站设计处理能力为500m3/h,处理工艺采用超磁分离+CMF-PP膜工艺+消毒，矿井水经处理后执行《地表水水质标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，部分回用于生产、消防等，部分外排。

二、现场调查情况

漳村煤矿邕子风井矿井水处理站从2019年4月底建成以来，由于安装工作的需要，对设备进行调试，在调试PP膜设备时，出现故障，PP膜出现堵塞，故障时间为2019年5月2日上午10-12时，出水水质中有黑色煤粉，导致外排渠有淤泥沉结现象。发现问题后该矿立即报告我局并对故障设备进行检修，于5月2日12时PP膜已恢复正常运行。针对外排渠淤泥沉结情况，该矿进行了清淤工作，目前已完成。为了便于对该矿出水水质进行随时监控，该矿已购置在线监测设施，目前安装点位进行了确认，相关附属设施开始建设，预计7月底安装完毕通过验收。

三、监测情况

襄垣县环境监测站及第三方监测机构对其进行了监测，监测结果如下：

1、2019年6月13日襄垣县环境监测站对该企业邕子风井及西迴辕风井的氨氮、COD、氟化物、总磷进行了现场取样监测，监测结果均符合《地表水环境质量标准》表1中Ⅲ类标准（襄环监字S（2019）083号检测报告附后）。

2、2019年6月15日山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿委托山西科利华环境检测有限公司中心对邕子风井进口及出口进行了取样监测并出具了编号为（科利华检字（2019）第J031号）的监测报告。监测测结果显示出口的氨氮、COD、总磷、悬浮物等均未超标（监测报告附后）。

襄垣县环境保护局

2019年6月25日